**大邑县人民医院更换食堂餐梯采购项目**

**比选文件**

## **项目名称：更换食堂餐梯采购项目**。

## **预算金额：人民币48800.00元。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 更换食堂餐梯 | 1 | 台 | 48800 | 48800 | 详见技术参数 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 48800.00 |  |

**三、比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

1. 本项目不接受联合体参加比选；
2. 采购产品为特种设备，供应商投标产品（电梯）的生产厂商应具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（所投电梯的额定速度和载重在许可参数范围内），要求并提供供应商经营该产品的三证合一营业执照，设备生产企业生产许可证，供应商法人/法人授权委托书，被委托人身份证复印件。  以上资质证明文件可为复印件，须加盖比选供应商公章，医院有权要求查验原件，供应商如不能按要求提供相应证明文件，将取消其比选和供货资格。

**项目内容：更换全新食堂餐梯1台（2层2站2门电梯），拆除原有餐梯堆放在指定地点。**

**★五、餐梯主要配置与参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名** **称** | **特** **点** |
| 1 | 主要用途 | 运送餐盒和小型杂物 |
| 2 | 层站门数 | 2/2/2 |
| 3 | 机房位置 | 井道上方(无机房) |
| 4 | 井道尺寸 | 1550\*1350mm（须以现场实测数据为准） |
| 5 | 门口预留 | 1050\*1000mm（须以现场实测数据为准） |
| 6 | 提升高度 | 3.8m（须以现场实测数据为准） |
| 7 | 轿厢尺寸 | ≥800\*800\*800mm（满足井道实际尺寸要求），在投标文件中响应。 |
| 8 | 额定载重 | ≥200kg |
| 9 | 额定速率 | ≥0.4m/S |
| 10 | 动力电源 | 三相五线制50Hz、380V |
| 11 | 电控柜 | 微电脑控制 |
| 12 | 控制形式 | 轿厢外按钮控制 |
| 13 | 开门方向 | 单向开门 |
| 14 | 轿厢 | 发纹不锈钢，适配井道尺寸，厚度不小于1.0mm |
| 15 | 厅门 | 发纹不锈钢，厚度不小于1.0mm |
| 16 | 门滑道 | 铝合金型材质 |
| 17 | 呼梯盒、显示面板 | 发纹不锈钢，防水、防油污 |
| 18 | 曳引钢丝绳 | 电梯专用，符合电梯用钢丝绳标准 |
| 20 | 井道电缆 | 设置电梯专用线槽，防水，防油污。 |
| 21 | 噪音 | 运行时轿厢内噪音≤65dB；开、关门噪音≤85dB |
| 22 | 备注 | 其余未列出参数请以实际现场实测数据为准 |

**六、电梯标准功能**

**1** **.** **电锁功能**

基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。

**2.** **自动平层功能**

当因某种原因，诸如停电或操作不当造成轿厢未停靠在任何一层站 的平层位置时，用电锁重新开启电梯，本电梯能自动下行至临近层站平 层，并显示停靠的楼层，以便电梯正常运行。

**3.** **电气门联锁功能**

各层厅门均有电气门联锁开关，当任何一层厅门打开时，电梯停止 运行，保证人员使用安全。

**4.层门机械锁功能**

每层厅门均装有机械门锁，当轿厢不在本层停靠时，层门不能开启， 如特殊情况，可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门，此钥匙专供电梯管理人员使用。

**5.开关门显示功能**

电梯运行到站后，开启层门数码显示所在层站，呼梯盒上的显示灯亮，表示层门开启；所有层门均关闭好后显示灯灭。

**6.轿厢位置运行方向显示功能**

每层厅外呼梯盒上将有电梯上下运行方向指示箭头，箭头亮时表示电梯正按箭头所指方向运行，箭头灭时，则电梯已停止运行，轿厢位置由数字显示所在楼层。

**7.故障显示自动诊断功能**

当电梯出现故障时，厅外显示会以代码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍。

**8.呼梯应答功能**

按下呼梯按钮，被选楼层按钮指示灯亮，到站后撤消记忆，指示灯灭。

**9.遇障自动停机功能**

当轿厢或对重遇到障碍时，电梯主机运行时间大于全行程正常运行时间10秒前，电梯主机自动停止运转。

**10.接触器粘连保护功能**

如接触器线圈失电后接点未能断开时，电梯不能再次启动以保证安全。

**11.蜂鸣提示功能**

具有到站蜂鸣提示功能。

**12.缺相、错相保护功能**

控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。

**13.** **电机过载保护功能**

控制系统装有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致电机过载时，可自动切断电机电源，保护电动机。

**14.极限保护功能**

在井道的最上站和最下站装有限位开关，可防止轿厢冲顶或墩底。

**15.接触器机械互锁功能**

接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。

**16.运行、检修功能**

将控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。

**17.故障重新启运功能**

故障重新启动，解除各种故障或检修状态，只有在排除故障后，并且开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作保证安全可靠。

**18.厅门止动装置**

在厅门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅门的非正常开启而导致电梯非正常停止运行的装置，使电梯运行更加安全可靠。

**七、供货要求（说明：在投标文件中响应）**

所投产品必须是符合国家相关标准要求的全新、完整、未使用过的原厂合格产品，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。2、所有零部件、随配配件、备品备件必须是并符合国家有关质量安全标准的产品。并按《GB/T 7588.1-2020电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》国家有关质量标准制造，且满足本项目所需求的技术指标。

**八、报价要求（说明：在投标文件中响应）**

投标报价为采购单位指定地点的现场交货价，包括以下内容：1、电梯的价格；2、电梯的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3、包装、运输、人工、机械、装卸、仓储、调试、验收、培训、技术支持、质保期间一切费用、售后服务等费用；4、必要的保险费用和各项税费；5、包安装调试费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）；6、安装的开工报装和竣工报检手续费用；7、其他所有成本费用，包括不限于拆除原有电梯和运输到医院指定地点。配合采购人办理注销，拆除原有电梯后井道的修复，由供应商负责。残值应由采购人按国有资产流程处理。

**九、施工要求（说明：在投标文件中响应）**

1、该项目执行我国现行的有关施工技术规范、验收规范和标准：（1）工程质量要求:达到国家现行相关规范和标准并满足设计要求。（2）材料质量要求:达到国家现行相关规范和标准并满足设计要求。（3）施工要求:满足设计和现行施工规范要求以及当地政府对环境保护和安全文明施工的要求。（4）安全文明施工要求满足国家及四川省、成都市有关安全文明施工的要求。2、本项目应执行；《电梯技术条件》GB/T10058、《电梯安装验收规范》GB/T10060、《电梯主参数轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部分：Ⅳ类电梯》GB/T7025.2、《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024、《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T28621、《电梯实验方法》GB/T10059、《低压成套开关设备和控制设备第8部分：智能型成套设备通用技术要求》GB/T7251.8。本项目投标或实施期间出台有关最新国家、行业标准、规范的，以最新标准、规范执行。3、安全要求:供应商须严格遵守安全生产相关法规制度，在施工作业中采取严格安全保护措施并有专人负责现场监护，保证现场作业人员的安全。供应商对在工程实施范围内进行的所有施工活动的安全责任承担全部责任，包括人员、施工机具、原材料及作业过程安全，履行合同过程中发生的任何人员伤亡或财产损失，均由供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。4、本项目涉及货物、材料、安装、建设等须符合国家现行强制性标准（如GB 8903-2024 电梯用钢丝绳）和相关资质管理规定。

**★十、商务要求**

1. 交货时间：自合同签订之日起30日内完成交货及安装调试。
2. 交货地点：大邑县人民医院
3. 支付方式：签订合同生效，供应商完成交货及安装并通过采购人验收，采购人收到供应商出具的有效发票后且经采购人审核无误，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100%。
4. 质量保证期：1、购置全新电梯经成都市特种设备检测院监督检验合格，取得监督检验报告后开始进入维保期，维保期限3年。 2、质保1年，其中核心部件（主机、控制柜、门机、缓冲器、限速器、安全钳）质保期为3年。
5. 包装方式及运输：1、负责旧电梯拆除并运送到指定地点；2、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
6. 验收、交付标准和方法：1.出厂检验。供应商提供的电梯品牌制造单位应履行电梯出厂检验程序，随机附带配置说明文件，并在安装竣工后出具整机产品质量证明文件。对需要使用密码接入控制器的，在安装使用维护说明中标明该预设密码。 2.到货检验。供应商在货物运抵安装位置后履行到货检验手续。到货检验可由采购人、供应商共同进行。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主附件）、产品配置清单及说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等（纸质和电子版两种类型）。 3.安装调试检验。供应商应提供电梯安装调试服务。电梯的安装调试应至少满足以下要求：（1）电梯安装施工前应由电梯安装单位办理开工告知手续，并向电梯监督检验机构提交监督检验申请。（2）电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从采购人对施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，供应商对在工程实施范围内进行的所有施工活动的安全责任承担全部责任，包括人员、施工机具、原材料及作业过程安全，履行合同过程中发生的任何人员伤亡或财产损失，均由供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。（3）电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。（4）电梯制造、电梯安装单位不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，增加电梯维护维修的难度和成本，影响电梯正常运行。（5）电梯安装单位不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。（6）电梯制造单位对本单位制造的电梯应提供必要的技术培训服务，提供必需的备品配件、相应的专用服务工具和使用说明书，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机调试和验收、出具整机质量证明文件。 4.交付检验。（1）电梯安装调试完毕后，采购人可根据采购文件、投标（响应）文件、厂家货物技术标准说明等内容，对“电梯主要功能要求表”中的选配功能进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验。必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。（2）电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格取得电梯检验合格报告，并配合使用单位完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。（3）完成交付检验后，供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、产品配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（若有）、未设置人为及技术障碍声明、变更设计证明文件（若有）、安装自检报告等有关资料。 5.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和合同文件要求进行。

**十一、评分标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分 因素** | **权值(分)** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 40 | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×价格权值。 |
| 2 | 电梯标准功能 | 30 | 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 |
| 3 | 售后服务及质保 | 20 | 供应商针对本项目提供售后服务方案，包括：①技术培训、②维护保养措施、③服务响应时间、④售后服务措施，售后服务包括以上4项内容的得20分，每有一项内容缺失扣5分；每有一项内容有缺陷的扣2.5分，直至本项分值扣完为止。(注：内容缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、不利于项目实施等任意一种情形。) |
|  | 类似业绩 | 10 | 供应商具有自2022年1月至今已完成的类似项目业绩(类似业绩指：电梯销售安装业绩)，每提供一个得2分，最多提供5个，满分10分。 |
| 总 分 | | 100 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

**备注：1.“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理。**